09月09日检修专业工作及明日计划工作

| 序号 | 专业 | 工作计划 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 今日工作 |  | 涉及 危险 作业 | 完成 情况 | 人员 | 明日计划 |  | 涉及 危险 作业 |  |
| 1 | 机务 | 1 | 240T2#炉引风机蜗壳清理 | 有限 | 进行中 | 曹志勇 张梓硕 郭俊现 张 旭 | 1 | 240T1号炉引风机蜗壳清理；(有限空间作业）负责人 曹志勇 监护人 范军亮 | 有限 |  |
|  |  | 2 | 甲方食堂水管维修3处 | 否 | 已完成 | 曹志勇 郭俊现 范军亮 | 2 | 25MW2#机板式滤油机滤网清理；刘振兴 | 否 |  |
|  |  | 3 | 25MW滤油机加热器漏油检查 | 否 | 已完成 | 曹志勇 张梓硕 | 3 | 临时缺陷处理；郭俊献 | 否 |  |
| 2 | 燃化机务 | 1 | 更换240吨化水高温间饱和过热取样阀 排污阀及减压阀 | 否 | 进行中 | 程保华 阳 辉 | 1 | 更换240吨化水高温间1号炉饱和蒸汽取样阀 排污阀及减压阀(动火作业负责人程保华 动火作业人阳辉 监护人栗秀悦13920366667) | 动火 |  |
|  |  | 2 | 安装240吨化水4号超滤膜 | 否 | 已完成 | 万向生 王 林 | 2 | 冲洗240吨脱白热泵 左明显 | 否 |  |
|  |  | 3 | 拆检240吨1号脱硫塔2号循环泵漏水机封 | 否 | 已完成 | 程保华 | 3 | 安装240吨化水超滤膜 王林 万向生 | 否 |  |
|  |  | 4 | 更换240吨1号脱硫塔2号循环泵轴承 | 否 | 已完成 | 王 林 万向生 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 75吨1号除尘输灰管道漏点临时处理 | 否 | 已完成 |  | 4 | 安装240吨环保1号脱硫塔2号循环泵轴承 万向生 王林 |  |  |
|  |  | 6 | 冲洗240吨脱白热泵 | 否 | 进行中 |  |  |  |  |  |
| 3 | 热工 | 1 | 240化水2# 阴床进水阀无状态位显示，为状态位行程开关松动，已恢复 | 否 | 已完成 | 袁迎占 赵千喜 | 1 | 配合外委检修240T2# 炉中级，上级空预器温度变送器拆线。田华涛 赵千喜 | 否 |  |
|  |  | 2 | 75T电袋除尘1# 旁通阀气源管更换 | 否 | 已完成 | 沈一凡 袁迎占 | 2 | 处理生产中的临时问题。徐超 |  |  |
|  |  | 3 | 配合外委检修240T2# 炉中级，上级空预器温度变送器拆线 | 否 | 进行中 | 徐 超 米中玉 |  |  |  |  |
| 4 | 电气检修 | 1 | 240化水高温间更换照明灯两只 | 否 | 已完成 | 赵 峰 刘广华 | 1 | 240滤油机漏油检查。陈兵 王嘉富 | 否 |  |
|  |  | 2 | 240吨1号炉疏水总门线试运行，正常 | 否 | 已完成 | 陈 兵 王嘉富 |  |  |  |  |

+